753–1–3

1

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

Verordnung

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen und über Fachbetriebe

(VAwS)

Vom 23. November 2006*

Auf Grund des § 23 Abs. 5 des Berliner Wassergesetzes in der Fassung vom

17. Juni 2005 (GVBl. S. 357, 2006 S. 248), geändert durch Artikel XI des Gesetzes

vom 11. Juli 2006 (GVBl. S. 819), und des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über

Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 713), wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Grundsatzanforderungen

§ 4 Anforderungen an bestimmte Anlagen

§ 5 Allgemein anerkannte Regeln der Technik (zu § 19 g Abs. 3 WHG)

§ 6 Gefährdungsstufen

§ 7 Weitergehende Anforderungen

§ 8 Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften

§ 9 Kennzeichnungspflicht

§ 10 Anlagen in Schutzgebieten

§ 11 Rohrleitungen

§ 12 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern, Abfüllen und

Umschlagen flüssiger und gasförmiger Stoffe (zu § 19 h Abs. 1 Satz 2

Nr. 1 WHG)

§ 13 Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern, Abfüllen und

Umschlagen fester Stoffe (zu § 19 h Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG)

§ 14 Eignungsfeststellung und Bauartzulassung

§ 15 Vorzeitiger Einbau

§ 16 Befüllen

§ 17 Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen

§ 18 Sachverständige (zu § 19 i Abs. 2 Satz 3 WHG)

§ 19 Überprüfung von Anlagen (zu § 19 i Abs. 2 Satz 3 WHG)

§ 20 Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht (zu § 19 l Abs. 1 Satz 2 WHG)

§ 21 Technische Überwachungsorganisationen (zu § 19 l Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

WHG)

§ 22 Nachweis der Fachbetriebseigenschaft (zu § 19 i Abs. 1 und § 19 l

WHG)

Datum: Verk. am 14. 12. 2006, GVBl. S. 1102

753–1–3

2

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

§ 23 Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Bestehende Anlagen

§ 25 Änderung der Umweltschutzgebührenordnung

§ 26 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anhang 1 (zu § 4 Abs. 1)

Anhang 2 (zu § 19 Abs. 4 Satz 3)

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen nach § 19 g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Anlagen sind selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten.

Betrieblich verbundene unselbstständige Funktionseinheiten

bilden eine Anlage.

(2) Unterirdisch sind Anlagen oder Anlagenteile, die vollständig oder teilweise

im Erdreich eingebettet sind oder von Bauteilen, die unmittelbar mit dem

Erdreich in Berührung stehen, so umschlossen sind, dass sie nicht inspiziert

werden können. Alle anderen Anlagen oder Anlagenteile gelten als oberirdisch.

Oberirdisch sind auch Anlagen, bei denen Auffangvorrichtungen teilweise im

Erdreich eingebettet sind.

(3) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren

Nutzung, Abgabe oder Entsorgung. Abfüllen ist das Befüllen von Behältern oder

Verpackungen mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das Laden und

Löschen von Schiffen sowie das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in

Behältern oder Verpackungen von einem Transportmittel auf ein anderes.

(4) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen und Schaffen von wassergefährdenden

Stoffen. Behandeln ist das Einwirken auf wassergefährdende Stoffe,

um deren Eigenschaften zu verändern. Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen

und Verbrauchen von wassergefährdenden Stoffen unter Ausnutzung ihrer

Eigenschaften.Wenn wassergefährdende Stoffe hergestellt, behandelt oder verwendet

werden, befinden sie sich im Arbeitsgang.

(5) Behälter, in denen Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungstätigkeiten

ausgeführt werden, sind Teile einer Herstellungs-, Behandlungs- oder

Verwendungsanlage. Auch andere Behälter, die im engen funktionalen Zusammenhang

mit Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen stehen,

sind grundsätzlich Bestandteil von Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen.

Solche Behälter sind jedoch Teil einer Lageranlage, wenn sie

mehreren Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen zugeordnet

sind oder wenn sie mehr Stoffe enthalten können, als für eine Tagesproduktion

oder Charge benötigt werden. Die Zuordnung behält Gültigkeit auch bei Betriebsunterbrechung.

753–1–3

3

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

(6) Rohrleitungen sind feste oder flexible Leitungen zum Befördern wassergefährdender

Stoffe.

(7) Lageranlagen sind auch Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, die

dem Lagern von wassergefährdenden Stoffen in Transportbehältern und Verpackungen

dienen. Vorübergehendes Lagern in Transportbehältern oder kurzfristiges

Bereitstellen oder Aufbewahren in Verbindung mit dem Transport liegen

nicht vor, wenn eine Fläche regelmäßig dem Vorhalten von wassergefährdenden

Stoffen dient. Ein Fass- und Gebindelager ist eine Lageranlage, die

mehrere Behälter oder Verpackungen enthält, deren Rauminhalt jeweils bis zu

1000 Litern beträgt. Ein Kleingebindelager ist eine Lageranlage, deren größter

Behälter ein Volumen von 20 Liter nicht überschreitet. Abfüllanlagen sind auch

Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, auf denen wassergefährdende

Stoffe von einem Transportbehälter in einen anderen gefüllt werden. Umschlaganlagen

sind auch Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, auf denen

wassergefährdende Stoffe in Behältern oder Verpackungen von einem Transportmittel

auf ein anderes umgeladen werden.

(8) Stilllegen ist das Außerbetriebnehmen einer Anlage; dazu gehört nicht

die bestimmungsgemäße Betriebsunterbrechung.

(9) Aufstellen und Einbauen ist das Errichten und Einfügen von vorgefertigten

Anlagen und Anlagenteilen. Instandhalten ist das Aufrechterhalten, Instandsetzen

das Wiederherstellen des ordnungsgemäßen Zustands einer Anlage.

Reinigen ist das Entfernen von Verunreinigungen und Reststoffen von und

aus Anlagen.

(10) Schutzgebiete sind

1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes;

ist die weitere Zone unterteilt, so gilt als Schutzgebiet nur deren

innerer Bereich,

2. Gebiete, für die eine vorläufige Anordnung oder eine Veränderungssperre

zur Sicherung von Planungen für Vorhaben der Wassergewinnung nach

§ 36 a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes erlassen ist.

(11) Betriebsstörung ist eine Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs

einer Anlage, sofern wassergefährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten

können.

(12) Heizölverbraucheranlagen sind Anlagen, die dem Beheizen von Wohn-,

Geschäfts- und sonstigen Arbeitsräumen sowie öffentlich zugänglichen Einrichtungen

mit Heizöl dienen.

§ 3

Grundsatzanforderungen

(1) Für alle dieser Verordnung unterliegenden Anlagen gelten die in den Absätzen

2 und 3 aufgeführten Grundsatzanforderungen, soweit in den nachfolgenden

Vorschriften nichts anderes bestimmt ist.

(2) Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass

1. wassergefährdende Stoffe nicht austreten können; Anlagen müssen dicht,

standsicher und gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen

und chemischen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein; einwandige

unterirdische Anlagen, soweit sie nicht der Lagerung fester Stoffe dienen,

sind unzulässig;

753–1–3

4

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in

Berührung stehen, schnell und zuverlässig erkennbar sind;

3. austretende wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig erkannt

und zurückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder

beseitigt werden; im Regelfall müssen die Anlagen mit einem dichten und

beständigen Auffangraum ausgerüstet werden, sofern sie nicht doppelwandig

und mit einem Leckanzeigegerät versehen sind; bei doppelwandigen

Anlagen sind Anlagenteile, bei denen Tropfmengen nicht auszuschließen

sind, mit gesonderten Auffangtassen zu versehen oder in einem

sonstigen Auffangraum anzuordnen; Auffangräume dürfen grundsätzlich

keine Abläufe haben;

4. im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetretenen wassergefährdenden

Stoffen verunreinigt sein können, zurückgehalten sowie ordnungsgemäß

und schadlos verwertet oder beseitigt werden.

(3) Der Anlagenbetreiber hat eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-,

Instandhaltungs- und Alarmplan aufzustellen und einzuhalten. Eine Betriebsanweisung

ist für Heizölverbraucheranlagen sowie für Anlagen bis zu 1 m3

nicht erforderlich. Bei Heizölverbraucheranlagen haben die Betreiber die amtlich

bekannt gemachten Merkblätter „Betriebs- und Verhaltensvorschriften

beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ an gut sichtbarer Stelle in der

Nähe der Anlage dauerhaft anzubringen. Diese Merkblätter können auch für

andere Anlagen verwandt werden, wenn sie die nach Satz 1 geforderten Angaben

enthalten. Die Betriebsanweisung kann an einem nach der Verordnung

(EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. März

2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem

für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung

(EMAS) (ABl. EG Nr. L 114 S. 1) registrierten Standort durch Unterlagen ersetzt

werden, die bei der Umweltbetriebsprüfung im Rahmen des Öko-Audits

erstellt wurden, wenn diese Unterlagen in Form und Inhalt der Betriebsanweisung

nach Satz 1 entsprechen. Die gleichen Erleichterungen können auch für

Unternehmen gewährt werden, die über ein geprüftes Umweltmanagementsystem

nach DIN ISO 14 001 verfügen.

§ 4

Anforderungen an bestimmte Anlagen

(1) Anforderungen für bestimmte Anlagen ergeben sich aus dem Anhang 1.

(2) Soweit Anforderungen nach Absatz 1 nicht festgelegt sind, kann die für

die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung für bestimmte Anlagen, die

einem öffentlich-rechtlichen Verfahren unterliegen, Verwaltungsvorschriften

erlassen, in denen die für diese Anlagen zu stellenden Anforderungen näher

umschrieben werden. Dabei sind festzulegen:

1. allgemeine Schutzmaßnahmen,

2. besondere Schutzmaßnahmen,

3. Überwachungsmaßnahmen,

4. Maßnahmen im Schadensfall.

753–1–3

5

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

§ 5

Allgemein anerkannte Regeln der Technik

(zu § 19 g Abs. 3 WHG)

Als allgemein anerkannte Regeln der Technik im Sinne des § 19 g Abs. 3 des

Wasserhaushaltsgesetzes gelten insbesondere die technischen Vorschriften und

Baubestimmungen, die die für dieWasserwirtschaft oder das Bauwesen zuständige

Senatsverwaltung durch öffentliche Bekanntmachung eingeführt hat; bei

der Bekanntmachung kann die Wiedergabe des Inhalts der technischen Vorschriften

und Baubestimmungen durch einen Hinweis auf ihre Fundstelle ersetzt

werden. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch gleichwertige

Baubestimmungen und technische Vorschriften anderer Mitgliedstaaten

der Europäischen Gemeinschaft.

§ 6

Gefährdungsstufen

(1) Die Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen inWasserschutzgebieten nach § 10, an die Überprüfung durch Sachverständige

nach § 19 sowie an die Fachbetriebspflicht nach § 22 richten sich nach

den in der folgenden Tabelle dargestellten Gefährdungsstufen; bei gasförmigen

Stoffen ist deren Masse anzusetzen.

(2) Das Volumen einer Anlage ergibt sich aus dem betrieblich ausgelegten

Rauminhalt aller dieser Anlage zugeordneten Behälter für wassergefährdende

Stoffe. Betriebliche Absperreinrichtungen zur Unterteilung der Anlage in einzelne

Abschnitte bleiben außer Betracht. Bei Abfüllanlagen ergibt sich das

Volumen aus dem größten der Abfüllanlage zugeordneten Behälter beim Betreiber.

§ 7

Weitergehende Anforderungen

Die zuständige Behörde kann an Anlagen nach § 19 g Abs. 1 und 2 desWasserhaushaltsgesetzes

Anforderungen stellen, die über die in den allgemein anerkannten

Regeln der Technik gemäß § 19 g Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes,

in dieser Verordnung, in einer Bauartzulassung oder in einer die Eignungsfeststellung

nach § 19 h Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes ersetzenden sonstigen

Regelung festgelegten Anforderungen hinausgehen, wenn andernfalls

Ermittlung der Gefährdungsstufen

Rauminhalt in m3 oder Masse in t

£ 1 Stufe A

> 1£ 10 Stufe B

> 10£ 100 Stufe C

> 100 Stufe D

753–1–3

6

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles die Voraussetzungen des

§ 19 g Abs. 1 oder Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht erfüllt sind.

§ 8

Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften

Wer eine Anlage betreibt, hat diese bei Schadensfällen und Betriebsstörungen

unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn er eine Gefährdung oder

Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindern oder unterbinden

kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren.

§ 9

Kennzeichnungspflicht

Anlagen sind mit deutlich lesbaren, dauerhaften Kennzeichnungen zu versehen,

aus denen sich ergibt, mit welchen Stoffen und unter welchen Betriebsdrucken

in den Anlagen umgegangen werden darf und auf welches Volumen

die Anlage ausgelegt ist. Dies ist nicht erforderlich, wenn diese Informationen

aus Kennzeichnungen nach anderen Rechtsvorschriften hervorgehen, sowie bei

Heizölverbraucheranlagen und bei Anlagen, die auf ein Volumen von bis zu

1 m3 ausgelegt sind.

§ 10

Anlagen in Schutzgebieten

(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Schutzgebieten sind

Anlagen nach § 19 g Abs. 1 und 2 desWasserhaushaltsgesetzes unzulässig. Für

standortgebundene oberirdische Anlagen kann die zuständige Behörde Ausnahmen

erteilen, sofern eine Befreiung von den Verboten der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

durch die Wasserbehörde vorliegt und überwiegende

Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.

(2) In der weiteren Zone von Schutzgebieten sind oberirdische Anlagen der

Gefährdungsstufe D sowie unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen C

und D nach § 6 Abs. 1 und das Errichten und Erweitern von Tankstellen mit

Anlagen zum Umgang mit Ottokraftstoffen derWassergefährdungsklasse 3 unzulässig.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 dürfen in der weiteren Zone von Schutzgebieten

nur Anlagen verwendet werden, die mit einem Auffangraum ausgerüstet

sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät

ausgerüstet sind. Der Auffangraum muss das maximal in der Anlage vorhandene

Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können. Befinden

sich in einem Auffangraum mehrere Anlagen, so ist dessen Rauminhalt so zu

bemessen, dass der Rauminhalt wassergefährdender Stoffe aller Anlagen zurückgehalten

werden kann. Das örtlich zuständige Bezirksamt kann bei Fassund

Gebindelagern sowie bei Kleingebindelagern nach Nummer 2.4 des Anhangs

1 kleineren Auffangräumen zustimmen, wenn unabhängig von der Wassergefährdungsklasse

zumindest die Anforderungen nach Nummer 2.3 des

Anhangs 1 eingehalten werden. Bei bauartzugelassenen Gefahrstoffschränken

ist ein Auffangvolumen von 10 % ausreichend.

753–1–3

7

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

(4) Weitergehende Anforderungen oder Beschränkungen und Ausnahmen

durch Anordnungen oder Verordnungen nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes

und § 22 des Berliner Wassergesetzes bleiben unberührt.

(5) In Überschwemmungsgebieten dürfen Anlagen nach § 19g des Wasserhaushaltsgesetzes

nur so eingebaut, aufgestellt oder betrieben werden, dass sie

nicht aufschwimmen oder anderweitig durch Hochwasser beschädigt werden.

§ 11

Rohrleitungen

(1) Unterirdische Rohrleitungen sind nur zulässig, wenn eine oberirdische

Anordnung aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist.

(2) Bei zulässigen unterirdischen Rohrleitungen sind lösbare Verbindungen

und Armaturen in überwachten dichten Kontrollschächten anzuordnen. Diese

Rohrleitungen müssen hinsichtlich ihres technischen Aufbaus einer der folgenden

Anforderungen entsprechen:

1. Sie müssen doppelwandig sein; Undichtheiten der Rohrwände müssen

durch ein zugelassenes Leckanzeigegerät selbsttätig angezeigt werden;

2. sie müssen als Saugleitung ausgebildet sein, in der die Flüssigkeitssäule

bei Undichtheiten abreißt;

3. sie müssen mit einem Schutzrohr versehen oder in einem Kanal verlegt

sein; auslaufende Stoffe müssen in einer Kontrolleinrichtung sichtbar

werden; in diesem Fall dürfen die Rohrleitungen keine leichtentzündlichen

oder hochentzündlichen Flüssigkeiten führen.

Kann aus Sicherheitsgründen keine dieser Anforderungen erfüllt werden, darf

nur ein gleichwertiger technischer Aufbau verwendet werden.

(3) Oberirdische Rohrleitungen müssen den Anforderungen entsprechen, die

sich aus Nummer 2.6 des Anhangs 1 ergeben. Die Anforderungen nach Satz 1

an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflächen und an das Rückhaltevermögen

für austretende wassergefährdende Flüssigkeiten können auf der

Grundlage einer Gefährdungsabschätzung durch Anforderungen an infrastrukturelle

Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art ersetzt werden,

wenn sichergestellt ist, dass eine gleichwertige Sicherheit erreicht wird. Für

einsehbar verlegte Rohrleitungen von Heizölverbraucheranlagen sind keine gesonderten

Rückhalteflächen erforderlich.

§ 12

Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern,

Abfüllen und Umschlagen flüssiger und gasförmiger Stoffe

(zu § 19 h Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG)

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen flüssiger Stoffe sind einfach

oder herkömmlich

1. hinsichtlich ihres technischen Aufbaus, wenn

a) die Lagerbehälter doppelwandig sind oder als oberirdische einwandige

Behälter in einem Auffangraum stehen und

b) Undichtheiten der Behälterwände durch ein Leckanzeigegerät selbsttätig

angezeigt werden, ausgenommen bei oberirdischen Behältern im

Auffangraum, und

753–1–3

8

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

c) Auffangräume so bemessen sind, dass das dem Rauminhalt des Behälters

entsprechende Volumen zurückgehalten werden kann; dient der

Auffangraum mehreren oberirdischen Behältern, so ist für seine Bemessung

nur der Rauminhalt des größten Behälters maßgebend; dabei

müssen aber mindestens 10 % des Gesamtvolumens der Anlage zurückgehalten

werden können; kommunizierende Behälter gelten als

ein Behälter;

sowie

2. hinsichtlich ihrer Einzelteile, wenn hierfür die erforderlichen baurechtlichen

Verwendbarkeits-, Anwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise

vorliegen oder wenn sie technischen Vorschriften entsprechen, die

für die Beurteilung der Eigenschaft einfach oder herkömmlich eingeführt

sind.

(2) Andere Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender

flüssiger und gasförmiger Stoffe sind hinsichtlich ihres technischen

Aufbaus einfach oder herkömmlich, wenn der Betreiber der zuständigen Behörde

durch Vorlage eines Gutachtens eines Sachverständigen nach § 18 nachweist,

dass die Anlagen die Anforderungen nach § 3 erfüllen.

§ 13

Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art

zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen fester Stoffe

(zu § 19h Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG)

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen fester wassergefährdender

Stoffe sind einfach oder herkömmlich, wenn die Anlagen eine Bodenfläche

haben, die unter allen Betriebs- und Witterungsbedingungen gegenüber den

Stoffen, mit denen in der Anlage umgegangen wird, beständig und stoffundurchlässig

ist, und die Stoffe in

1. dauernd dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten und gegen

Witterungseinflüsse und das Lagergut beständigen Behältern oder

Verpackungen oder

2. in geschlossenen Räumen

gelagert, abgefüllt oder umgeschlagen werden. Geschlossenen Räumen stehen

Plätze gleich, die gegenWitterungseinflüsse durch Überdachung und seitlichen

Abschluss so geschützt sind, dass wassergefährdende Stoffe nicht austreten

oder ausgewaschen werden können.

§ 14

Eignungsfeststellung und Bauartzulassung

(1) Die Eignungsfeststellung nach § 19 h Abs. 1 Satz 1 desWasserhaushaltsgesetzes

wird auf Antrag für eine einzelne Anlage, eine Bauartzulassung nach

§ 19 h Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes auf Antrag für serienmäßig

hergestellte Anlagen erteilt.

(2) Eine Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung darf nur erteilt werden,

wenn mindestens die Grundsatzanforderungen des § 3 erfüllt sind oder eine

gleichwertige Sicherheit nachgewiesen wird. Den Anträgen nach Absatz 1 sind

die zur Beurteilung der Anlage erforderlichen Unterlagen und Pläne beizufügen.

Zum Nachweis der Eignung ist ein Gutachten eines Sachverständigen bei753–

1–3

9

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

zufügen, es sei denn, die zuständige Behörde verzichtet darauf. Als Nachweis

gelten auch Prüfbescheinigungen und Gutachten von in anderen Mitgliedstaaten

der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Prüfstellen oder Sachverständigen,

wenn die Prüfergebnisse der zuständigen Behörde zur Verfügung

stehen oder zur Verfügung gestellt werden können und die Prüfanforderungen

denen dieser Verordnung gleichwertig sind.

(3) Über Eignungsfeststellungen entscheidet das örtlich zuständige Bezirksamt,

über Bauartzulassungen die Wasserbehörde.

§ 15

Vorzeitiger Einbau

Anlagen und Anlagenteile, deren Verwendung nach § 19 h des Wasserhaushaltsgesetzes

nur nach Eignungsfeststellung, mit Bauartzulassung, mit Prüfzeichen

oder bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis zulässig ist, dürfen

vor deren Erteilung nicht eingebaut werden. Die zuständige Behörde kann den

vorzeitigen Einbau zulassen.

§ 16

Befüllen

(1) Behälter in Anlagen zum Lagern und Abfüllen wassergefährdender flüssiger

Stoffe dürfen nur mit festen Leitungsanschlüssen und nur unter Verwendung

einer Überfüllsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen

Flüssigkeitsstands den Füllvorgang selbsttätig unterbricht oder akustischen

Alarm auslöst, befüllt werden. Dies gilt nicht für die Behälter, bei denen in den

einschlägigen technischen Regeln alternative Sicherheitseinrichtungen beschrieben

werden und diese eingehalten werden.

(2) Behälter in Anlagen zum Lagern von Heizöl Extra Leicht, Dieselkraftstoff

und Ottokraftstoff dürfen aus Straßentankwagen und Aufsetztanks nur unter

Verwendung einer selbsttätig schließenden Abfüllsicherung befüllt werden.

(3) Abtropfende Flüssigkeiten sind aufzufangen.

§ 17

Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen

(1) Sind die Grundsatzanforderungen nach § 3 Abs. 2 nicht erfüllbar, so entsprechen

die Anlagen dennoch dem Besorgnisgrundsatz nach § 19 g Abs. 1 des

Wasserhaushaltsgesetzes,

1. wenn die bei Leckagen oder Betriebsstörungen unvermeidbar aus der Anlage

austretenden wassergefährdenden Stoffe in einer nachweislich hierfür

geeigneten Auffangvorrichtung in der betrieblichen Kanalisation zurückgehalten

werden, von wo aus sie schadlos entsorgt werden können,

2. wenn die bei ungestörtem Betrieb der Anlage unvermeidbar in unerheblichen

Mengen in die betriebliche Kanalisation gelangenden wassergefährdenden

Stoffe in eine nachweislich hierfür geeignete betriebliche Abwasseranlage

geleitet werden und nicht zu einer Überschreitung der nach

§ 7 a des Wasserhaushaltsgesetzes an die Einleitung von Abwasser in

oberirdische Gewässer oder in öffentliche Abwasseranlagen zu stellenden

753–1–3

10

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

oder der im wasserrechtlichen Bescheid festgesetzten Anforderungen

führen.

(2) Auf Grund einer Bewertung der Anlage, der möglichen Betriebsstörungen,

des Anfalls wassergefährdender Stoffe, der Abwasseranlagen und der Gewässerbelastungen

ist in der Betriebsanweisung nach § 3 Abs. 3 zu regeln, in

welchem Umfang die wassergefährdenden Stoffe getrennt erfasst, kontrolliert

und eingeleitet werden dürfen.

§ 18

Sachverständige

(zu § 19 i Abs. 2 Satz 3 WHG)

(1) Sachverständige im Sinne des § 19 i Abs. 2 Satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes

sind die von Organisationen für die Prüfung bestellten Personen. Die

Organisationen, die ihren Hauptsitz in Berlin haben, werden von derWasserbehörde

anerkannt. Auf die Anerkennung besteht kein Rechtsanspruch.

(2) Anerkennungen anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland gelten

auch im Land Berlin. Entsprechendes gilt auch für gleichwertige Anerkennungen

anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft.

(3) Organisationen können anerkannt werden, wenn sie

1. nachweisen, dass die von ihnen für die Prüfung bestellten Personen

a) aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische

Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass

sie die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen,

b) zuverlässig sind,

c) hinsichtlich der Prüftätigkeit unabhängig sind, insbesondere kein Zusammenhang

zwischen der Prüftätigkeit und anderen Leistungen besteht,

2. Grundsätze darlegen, die bei den Prüfungen zu beachten sind,

3. die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen stichprobenweise kontrollieren,

4. die bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse sammeln, auswerten

und die Sachverständigen in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch

darüber unterrichten,

5. den Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung für die

Tätigkeit ihrer Sachverständigen für Gewässerschäden mit einer Deckungssumme

von mindestens 2 500 000 Euro erbringen und

6. erklären, dass sie das Land Berlin und andere Länder der Bundesrepublik

Deutschland von jeder Haftung für die Tätigkeit ihrer Sachverständigen

freistellen.

Die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 5 und 6 gelten nicht für Organisationen

der unmittelbaren Staatsverwaltung.

(4) Als Organisationen im Sinne des Absatzes 3 können auch Gruppen anerkannt

werden, die in selbstständigen organisatorischen Einheiten eines Unternehmens

zusammengefasst sind und hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit nicht weisungsgebunden

sind.

(5) Die Sachverständigen sind verpflichtet, ein Prüftagebuch zu führen, aus

dem sich mindestens Art, Umfang und Zeitaufwand der jeweiligen Prüfung ergeben.

Das Prüftagebuch ist der Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

753–1–3

11

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

(6) Die Anerkennung kann auf bestimmte Prüfbereiche beschränkt und zeitlich

befristet werden.

§ 19

Überprüfung von Anlagen

(zu § 19 i Abs. 2 Satz 3 WHG)

(1) Der Betreiber hat nach Maßgabe des § 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2, 3 und 5

des Wasserhaushaltsgesetzes durch Sachverständige nach § 18 überprüfen zu

lassen

1. unterirdische Anlagen und Anlagenteile für flüssige und gasförmige

Stoffe,

2. oberirdische Anlagen für flüssige und gasförmige Stoffe der Gefährdungsstufen

C und D nach § 6 Abs. 1, in Schutzgebieten der Stufen B, C

und D, sowie Anlagen zur Lagerung und Befüllung von Altölen mit

einem Lagervolumen über 200 Liter,

3. Anlagen für feste wassergefährdende Stoffe mit einer Masse von mehr als

1 000 t, bei denen der Zutritt von Niederschlagswasser zu den wassergefährdenden

Stoffen nicht sicher verhindert wird,

4. Anlagen, für welche Prüfungen in einer Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung

nach § 19 h desWasserhaushaltsgesetzes oder einer diese ersetzenden

Regelung vorgeschrieben sind; sind darin kürzere Prüffristen

festgelegt, gelten diese.

Der Betreiber hat darüber hinaus nach Maßgabe des § 19 i Abs. 2 Satz 3 Nr. 1

des Wasserhaushaltsgesetzes durch Sachverständige nach § 18 überprüfen zu

lassen

1. oberirdische Anlagen für flüssige und gasförmige Stoffe der Gefährdungsstufe

B nach § 6 Abs. 1,

2. Anlagen für feste wassergefährdende Stoffe mit einer Masse von mehr als

100 t, in Schutzgebieten mit einer Masse von mehr als 10 t, bei denen der

Zutritt von Niederschlagswasser zu den wassergefährdenden Stoffen

nicht sicher verhindert wird.

Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen beginnen mit dem Abschluss

der Prüfung vor Inbetriebnahme.

(2) Das örtlich zuständige Bezirksamt kann wegen der Besorgnis einer Gewässergefährdung

(§ 19 i Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 desWasserhaushaltsgesetzes) besondere

Prüfungen anordnen, kürzere Prüffristen bestimmen oder die Überprüfung

für andere als in Absatz 1 genannte Anlagen vorschreiben. Es kann im

Einzelfall Anlagen nach Absatz 1 von der Prüfpflicht befreien, wenn gewährleistet

ist, dass eine von der Anlage ausgehende Gewässergefährdung ebenso

rechtzeitig erkannt wird wie bei Bestehen der allgemeinen Prüfpflicht.

(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 entfallen

1. bei oberirdischen Anlagen zur Verwendung von Kühlmitteln, Kühlschmierstoffen

und Hydraulikölen sowie bei Öltransformatoren jeweils

der Gefährdungsstufe B sowie bezüglich des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 der

Gefährdungsstufe C,

2. bei einer Anlage, soweit sie der Forschung, Entwicklung oder Erprobung

neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Laboroder

Technikumsmaßstab dient,

oder

753–1–3

12

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

3. soweit die Anlage zu denselben Zeitpunkten oder innerhalb gleicher oder

kürzerer Zeiträume nach anderen Rechtsvorschriften zu prüfen ist und dabei

die Anforderungen dieser Verordnung und des § 19 g desWasserhaushaltsgesetzes

berücksichtigt werden.

Die Überprüfung nach Absatz 1 entfällt auch, wenn eine Anlage im Rahmen

der Umweltbetriebsprüfung eines Öko-Audits nach der Verordnung (EG)

Nr. 761/2001 an einem registrierten Standort überprüft wird und dabei

a) die Anlage einer betriebsinternen Überwachung unterzogen wird, die

den Vorgaben des § 19i des Wasserhaushaltsgesetzes und der §§ 18

und 19 gleichwertig ist, insbesondere im Hinblick auf Häufigkeit und

Umfang der Überwachung, Bewertung der Prüfergebnisse, Mängelbeseitigung

sowie der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der prüfenden

Personen und ihrer Unabhängigkeit hinsichtlich der Prüftätigkeit,

und

b) in den im Rahmen des Öko-Audits erarbeiteten Unterlagen dokumentiert

wird, dass die Voraussetzungen nach Buchstabe a eingehalten

werden; in diesem Fall genügt die Vorlage eines Jahresberichtes durch

den Betreiber über die durchgeführten Prüfungen und Ergebnisse.

(4) Der Betreiber hat dem Sachverständigen vor der Prüfung die für die Anlage

erteilten behördlichen Bescheide sowie die vom Hersteller ausgehändigten

Bescheinigungen vorzulegen. Der Sachverständige hat über jede durchgeführte

Prüfung der zuständigen Behörde und dem Betreiber unverzüglich einen Prüfbericht

vorzulegen. Die Prüfberichte für Heizölverbraucheranlagen müssen ab

dem 1. Februar 2008 die Anforderungen des Anhangs 2 erfüllen. Für die Prüfberichte

kann darüber hinaus die Verwendung eines amtlichen Musters vorgeschrieben

werden.

(5) Der Betreiber hat die bei Prüfungen festgestellten Mängel unverzüglich

zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Bei erheblichen und gefährlichen Mängeln

ist die Beseitigung durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen und

dies der zuständigen Behörde nachzuweisen.

§ 20

Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht

(zu § 19 l Abs. 1 Satz 2 WHG)

Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen, sind:

1. alle Tätigkeiten gemäß § 19 l des Wasserhaushaltsgesetzes an

a) Anlagen zum Umgang mit festen und gasförmigen wassergefährdenden

Stoffen,

b) Anlagen zum Umgang mit Lebensmitteln und Genussmitteln,

c) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefährdungsstufe

A nach § 6 Abs. 1,

d) Feuerungsanlagen;

2. Tätigkeiten an Anlagen oder Anlagenteilen nach § 19 g Abs. 1 und 2 des

Wasserhaushaltsgesetzes, die keine unmittelbare Bedeutung für die

Sicherheit der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

haben; dazu gehören vor allem folgende Tätigkeiten:

a) Herstellen von baulichen Einrichtungen für den Einbau von Anlagen,

Grob- und Vormontagen von Anlagen und Anlagenteilen,

753–1–3

13

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

b) Herstellen von Räumen oder Erdwällen für die spätere Verwendung als

Auffangraum,

c) Ausheben von Baugruben für alle Anlagen,

d) Aufbringen von Isolierungen, Anstrichen und Beschichtungen, sofern

diese nicht Schutzvorkehrungen sind,

e) Einbauen, Aufstellen, Instandhalten und Instandsetzen von Elektroinstallationen

einschließlich Mess-, Steuer- und Regelanlagen;

3. Instandsetzen, Instandhalten und Reinigen von Anlagen und Anlagenteilen

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Zuge der Herstellungs-,

Behandlungs- und Verwendungsverfahren sowie das Reinigen

von Dichtflächen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von

wassergefährdenden Stoffen, wenn die Tätigkeiten von eingewiesenem

betriebseigenen Personal nach Betriebsvorschriften, die den Anforderungen

des Gewässerschutzes genügen, durchgeführt werden;

4. Tätigkeiten, die in einer wasserrechtlichen Bauartzulassung, in einem

baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweis oder in einer arbeitsschutzrechtlichen

Erlaubnis oder in einer Eignungsfeststellung näher festgelegt

und beschrieben sind.

§ 21

Technische Überwachungsorganisationen

(zu § 19 l Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG)

Technische Überwachungsorganisationen im Sinne des § 19 l Abs. 2 Satz 1

Nr. 2 desWasserhaushaltsgesetzes sind die nach § 18 anerkannten Organisationen

jeweils für ihren Bereich.

§ 22

Nachweis der Fachbetriebseigenschaft

(zu § 19 i Abs. 1 und § 19l WHG)

(1) Fachbetriebe nach § 19 l des Wasserhaushaltsgesetzes haben auf Verlangen

gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt die Fachbetriebseigenschaft

nach § 19 l Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes nachzuweisen. Der

Nachweis ist geführt, wenn der Fachbetrieb

1. eine Bestätigung einer baurechtlich anerkannten Überwachungs- oder

Gütegemeinschaft vorlegt, wonach er zur Führung von Gütezeichen dieser

Gemeinschaft für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten berechtigt ist,

oder

2. eine Bestätigung einer Technischen Überwachungsorganisation über den

Abschluss eines Überwachungsvertrages vorlegt.

(2) Die Fachbetriebseigenschaft ist auch gegenüber dem Betreiber einer Anlage

nach § 19 g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes nachzuweisen,

wenn dieser den Fachbetrieb mit fachbetriebspflichtigen Tätigkeiten beauftragt.

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

753–1–3

14

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

§ 23

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 104 Abs. 1 Nr. 14 des Berliner Wassergesetzes handelt,

wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 8 bei Schadensfällen und Betriebsstörungen eine Anlage nicht

unverzüglich außer Betrieb nimmt oder entleert,

2. entgegen § 9 Anlagen nicht oder nicht richtig mit einer Kennzeichnung

versieht,

3. entgegen § 10 Abs. 1 bis 4 in Schutzgebieten eine Anlage einbaut, aufstellt

oder verwendet,

4. entgegen § 16 Abs. 1 Behälter ohne feste Leitungsanschlüsse oder ohne

Überfüllsicherung oder entgegen § 16 Abs. 2 Behälter ohne selbsttätig

schließende Abfüllsicherung befüllt oder befüllen lässt,

5. Prüfungen nach § 19 durchführt, ohne von einer nach § 18 anerkannten

Organisation für die Prüfung bestellt zu sein,

6. als Betreiber entgegen § 19 Abs. 1 oder 2 Anlagen nicht oder nicht fristgemäß

überprüfen lässt,

7. entgegen § 19 Abs. 5 die bei einer Sachverständigenprüfung festgestellten

Mängel nicht beseitigt oder beseitigen lässt und die Beseitigung von

erheblichen oder gefährlichen Mängeln nicht durch eine Sachverständigenprüfung

nachweist.

§ 24

Bestehende Anlagen

(1) Für Anlagen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits eingebaut

oder aufgestellt waren (bestehende Anlagen), sind die Anforderungen nach § 3

Abs. 3 und §§ 9 und 16 innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser

Verordnung zu erfüllen, es sei denn, dass diese Anforderungen auch schon nach

der bisherigen Rechtslage bestanden.

(2) Werden durch diese Verordnung andere als die in Absatz 1 genannten

Anforderungen neu begründet oder verschärft, so gelten sie für bestehende Anlagen

erst auf Grund einer Anordnung des örtlich zuständigen Bezirksamtes,

denen der Betreiber innerhalb einer von dem örtlich zuständigen Bezirksamt zu

setzenden Frist nachzukommen hat. Jedoch kann auf Grund dieser Verordnung

nicht verlangt werden, dass rechtmäßig bestehende oder begonnene Anlagen

stillgelegt oder beseitigt werden.

(3) Anlagen, die nach der Lagerverordnung vom 27. Mai 1970 (GVBl.

S. 754), geändert durch Verordnung vom 13. November 1973 (GVBl. S. 1939),

als einfach oder herkömmlich galten, bedürfen auch weiterhin keiner Eignungsfeststellung.

(4)Wird durch oder auf Grund der Verwaltungsvorschrift nach § 19 g Abs. 5

des Wasserhaushaltsgesetzes die Einstufung wassergefährdender Stoffe geändert,

so gelten für die Anlagen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung

bereits eingebaut oder aufgestellt waren, Absätze 1 und 2 entsprechend.

Bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die in

Anhang 2 der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe vom 17. Mai

1999 (BAnz. Nr. 98 a vom 29. Mai 1999) mit der Fußnote 14 versehen sind,

sind aus Anlass dieser geänderten Einstufung in der Regel keine Anpassungs753–

1–3

15

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

maßnahmen erforderlich. Entsprechendes gilt für Leckanzeigeflüssigkeiten bei

bestehenden Anlagen.

(5) Der Betreiber von bestehenden Anlagen, die auf Grund einer Erhöhung

der Wassergefährdungsklasse der eingesetzten Stoffe, der Neuausweisung

einesWasserschutzgebietes oder des § 6 nach § 19 erstmals zu prüfen sind, hat

diese Prüfungen bis spätestens zwei Jahre nach Eintritt der Prüfpflicht durchführen

zu lassen. Bei bestehenden Anlagen zur Lagerung von Tausalzen sind

wiederkehrende Prüfungen nicht erforderlich.

(6) Für bestehende unterirdische Ölkabelanlagen ist ein Rückhaltevermögen

nicht erforderlich, wenn der Betreiber diese Anlagen elektrisch und hydraulisch

durch selbsttätige Störmeldeinrichtungen überwacht, Störungen in einer ständig

besetzten Betriebsstelle angezeigt werden und die Betriebswerte ständig erfasst

und auf die Abweichung von den Sollwerten kontrolliert werden.

§ 25*

Änderung der Umweltschutzgebührenordnung

§ 26*

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt

für Berlin in Kraft. …

Anhang 1 (zu § 4 Abs. 1)

Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen

wassergefährdenden Stoffen

Die Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen

und Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender

flüssiger Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im

Bereich öffentlicher Einrichtungen richten sich nach den folgenden Tabellen.

Diese Anforderungen lassen die allgemein anerkannten Regeln der Technik,

die die Grundsatzanforderungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 4 der Verordnung

technisch ausfüllen, unberührt, sie sind jedoch vorrangig gegenüber den

Grundsatzanforderungen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und Abs. 3.

1. Begriffe

1.1 Rückhaltevermögen für austretende wassergefährdende Flüssigkeiten

R0 kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus.

R1 Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten,

das bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkeh-

§ 25: Änderungsvorschrift

§ 26 Satz 2: Aufhebungsvorschrift

753–1–3

16

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

rungen auslaufen kann (z. B. Absperren des undichten Anlagenteils

oder Abdichten des Lecks).

R2 Rückhaltevermögen für das Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten,

das bei Betriebsstörungen freigesetzt werden kann, ohne dass

Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden.

R3 Rückhaltevermögen ersetzt durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerät.

R1- und R2- Maßnahmen setzen immer eine stoffundurchlässige Fläche

voraus. R1-, R2- und R3- Maßnahmen erfordern grundsätzlich eine konkrete

Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und abgestimmtem

Alarm- und Maßnahmenplan.

1.2 Maßgebliches Volumen

Das in Abschnitt 2 zur Ermittlung der Anlagengröße zu ermittelnde Volumen

richtet sich nach § 6 Abs. 2. Bei Fass- und Gebindelagern und

Kleingebindelagern ist der Rauminhalt aller Fässer und Gebinde anzurechnen,

für die diese Anlage maximal ausgelegt ist.

2. Anforderungen

2.1 Einhaltung der Anforderungen

Soweit die Anforderungen nach der Wassergefährdungsklasse oder dem

Volumen abgestuft sind, sind sie auch eingehalten, wenn die jeweiligen

Anforderungen einer höheren Wassergefährdungsklasse oder eines höheren

Volumenbereiches erfüllt werden. Für Anlagen mit Stoffen, deren

Wassergefährdungsklasse (WGK) nicht sicher bestimmt ist, sind die Anforderungen

für Anlagen der WGK 3 zu erfüllen.

2.2 Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln

und Verwenden wassergefährdender flüssiger Stoffe

Die Anforderungen sind auch eingehalten, wenn das Rückhaltevermögen

durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerät (R3) verwirklicht wird.

Bei Anlagen zum Verwenden in oder über oberirdischen Gewässern, die

funktionsbedingt die R-Anforderungen nicht einhalten können, genügt eine

konkrete Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und

abgestimmtem Alarm- und Maßnahmenplan.

Volumen der

Anlage in m3

WGK 1 WGK 2 WGK 3

£ 0,1 R0 R0 R1

> 0,1 – £ 1 R0 R1 R2

> 1,0 – £ 10 R1 R1 R2

> 10,0 – £ 100 R1 R1 R2

> 100 R1 R2 R2

753–1–3

17

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

Sondenanlagen zur Nutzung der Erdwärme dürfen auch einwandig unterirdisch

betrieben werden, wenn sie mit bestimmten wassergefährdenden

Stoffen der WGK 1 betrieben werden und besondere Sicherheitsanforderungen

einhalten. Näheres wird von der für die Wasserwirtschaft zuständigen

Senatsverwaltung bestimmt.

2.3 Anforderungen an Fass- und Gebindelager

Die Größe des nach Tabelle 2.2 erforderlichen Auffangraumes R1 oder R2

ist wie folgt zu staffeln, soweit nicht die Regelung nach 2.4 anwendbar

ist:

2.4 Kleingebindelager

Bei Kleingebindelagern genügt in den Fällen, in denen nach Tabelle 2.2

ein Rückhaltevolumen R1 oder R2 gefordert wird, eine stoffundurchlässige

Fläche, wenn die Stoffe

– im Freien in dauernd dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten

und gegen Witterungseinflüsse beständigen Gefäßen oder

Verpackungen oder

– in geschlossenen Räumen gelagert werden

und die Schadensbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln möglich

und in der Betriebsanweisung dargelegt ist.

2.5 Anforderungen an Abfüll- und Umschlaganlagen

Bei oberirdischen Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen flüssiger

wassergefährdender Stoffe ist ein Rückhaltevolumen R1 vorzusehen.

2.5.1Abfüllanlagen mit geringer Befüll- oder Entleerhäufigkeit

Beim Befüllen und Entleeren von Heizölverbraucheranlagen aus hierfür

zugelassenen Straßentankwagen und Aufsetztanks unter Verwendung von

selbsttätig schließenden Abfüllsicherungen und Grenzwertgebern werden

an die Abfüllplätze keine besonderen Anforderungen gestellt. Gleiches

gilt für Anlagen, bei denen auf Grund des Einsatzzweckes davon auszugehen

ist, dass sie nicht öfter als einmal pro Jahr befüllt oder entleert werden.

Hierzu zählen insbesondere Notstromanlagen, Hydraulikanlagen sowie

ölgefüllte Transformatoren im Bereich der Energieversorgung.

Gesamtrauminhalt Vges

in m3

Rauminhalt

des Rückhaltevermögens

£ 100 10 % von Vges,

wenigstens den Rauminhalt

des größten Gefäßes

> 100 – £ 1000 3 % von Vges,

wenigstens jedoch 10 m3

> 1000 2 % von Vges,

wenigstens jedoch 30 m3

753–1–3

18

84. Erg.Lfg. (Dezember 2006)

2.5.2 Laden und Löschen von Schiffen mit Rohrleitungen

Für das Laden und Löschen von Schiffen mit Rohrleitungen gilt:

1. Beim Umschlag in Druckbetrieb muss die Umschlaganlage mit einem

Sicherheitssystem mit Schnellschlusseinrichtungen ausgestattet

sein, das selbsttätig land- und schiffsseitig den Förderstrom unterbricht

und die Leitungsverbindung dazwischen öffnet, wenn und bevor

die Leitungsverbindung infolge Abtreibens des Schiffes zerstört

werden kann.

2. Beim Saugbetrieb muss sichergestellt sein, dass bei einem Schaden

an der Saugleitung das Transportmittel nicht durch Heberwirkung

leer laufen kann.

2.5.3 Betanken von Schiffen aus Straßentankfahrzeugen

Beim Betanken von Schiffen von Straßentankfahrzeugen werden an den

Abfüllplatz, auf dem der Straßentankwagen steht, keine besonderen Anforderungen

gestellt, wenn die technischen und organisatorischen Maßnahmen

der technischen Regeln wassergefährdender Stoffe eingehalten

werden.

2.6 Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen

Die Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen sind auch eingehalten,

wenn es sich um Rohrleitungen handelt, deren Aufbau § 11 Abs. 2

Satz 2 entspricht oder die Anforderungen einer höheren Wassergefährdungsklasse

eingehalten werden.

Anhang 2 (zu § 19 Abs. 4 Satz 3)

Der Aufbau der Prüfberichte der Sachverständigenorganisationen muss folgenden

Anforderungen genügen:

1. Der Bericht muss in folgende optisch voneinander abgegrenzte Blöcke

gegliedert werden:

a) Angaben zum Anlagenstandort und -betreiber

b) Angaben zur Art und zum Umfang der Prüfung

c) Beschreibung der Anlage

d) Angaben zur behördlichen Zulassung der Anlage

e) Angabe der zuständige Behörde

f) Angabe des Prüfergebnisses

g) Angabe des nächsten Prüftermins.

2. Soweit in dem Bericht vorgegebene Antworten angekreuzt werden können,

muss die Zuordnung der Kästchen zu der Aussage eindeutig sein.

3. Der Bericht ist auf einer DIN-A4-Seite anzuordnen.

Wassergefährdungsklasse Maßnahmen

1 R0

2 R1

3 R1