DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 7

Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del

28 giugno 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 38-6250 del 25

giugno 2007:

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29

dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima attuazione del

decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, in materia di tutela

delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque,

disciplina:  a)  gli  obblighi  di  installazione  e manutenzione dei

dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumi d'acqua

derivati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalita' di registrazione e trasmissione dei

risultati delle misurazioni.

2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di:

a)  acquisire  le informazioni necessarie per affinare il bilancio

idrico  e  idrogeologico  e  verificare  l'incidenza  del sistema dei

prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;

b)  acquisire  informazioni  utili  alla  verifica  dei  volumi di

prelievo   concessi   ed   alla  eventuale  revisione  dei  parametri

essenziali della derivazione;

c)   consentire   la   gestione   dinamica   del   riparto   delle

disponibilita'   idriche  tra  gli  utenti  legittimi  dell'acqua  al

verificarsi di criticita' idrologiche di magra;

d)  acquisire  informazioni  sulla  caratterizzazione quantitativa

delle restituzioni.

Art. 2.

Definizioni

1.  Ai  fini del presente regolamento si intende per: a) autorita'

competente:  l'autorita' competente al rilascio della concessione per

l'uso   di  acqua  pubblica  o  l'autorita'  competente  al  rilascio

dell'autorizzazione alla restituzione, anche in forma di scarico;

b)  prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di

concessione e' stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata

in  vigore  del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso

di  regolarizzazione,  ivi compresi quelli per i quali e' in corso il

procedimento  di  rilascio  della  concessione  preferenziale  o  del

riconoscimento  delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura

pubblica;

c)  restituzioni esistenti: le restituzioni concesse o autorizzate

antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento  e  le  restituzioni  afferenti  a prelievi con titolo in

corso  di  regolarizzazione,  ivi  compresi quelle per le quali e' in

corso  il  procedimento di rilascio della concessione preferenziale o

del  riconoscimento  delle  utilizzazioni  di acque che hanno assunto

natura pubblica;

d)  restituzioni:  le  reimmissioni, anche in forma di scarico, di

acque in corpi idrici superficiali o sotterranei;

e)  volume  di  prelievo: la quantita' di acqua, espressa in metri

cubi,  corrispondente  al volume massimo concesso nel corso dell'anno

solare;

trincea  drenante:  opera  di  captazione  costituita da un canale

artificiale   interrato   che   drena   la  falda  freatica  mediante

intercettazione della superficie piezometrica.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento, nei

limiti  e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, i prelievi da

corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei,  fatta eccezione per gli

attingimenti  di  cui all'art. 35 del regolamento regionale 29 luglio

2003,   n.  10/R  (Disciplina  dei  procedimenti  di  concessione  di

derivazione  di acqua pubblica) e per i prelievi finalizzati: a) agli

usi  dell'acqua  non  soggetti  a  regime di concessione ai sensi del

regolamento regionale n. 10/R/2003;

b) agli usi domestici;

c)  agli  usi  di  acqua  sotterranea,  qualora  il  prelievo  sia

inferiore a 5.000 metri cubi all'anno;

d)   alle   derivazioni  a  bocca  non  tassata  da  corpi  idrici

superficiali  a  servizio  di  una  superficie irrigua inferiore a 50

ettari.

2.  Sono  altresi'  soggette  agli  obblighi  di  cui  al presente

regolamento,  nei  limiti  e  secondo  le  tempistiche  dallo  stesso

definiti,   le   restituzioni   nei   corpi   idrici  superficiali  e

sotterranei,  fatta  eccezione  per  quelle  relative  a  impianti di

produzione di energia ad acqua fluente.

Art. 4.

Obblighi di misurazione dei prelievi

1.  Sono  soggette  all'obbligo d'installazione degli strumenti di

misura  e  registrazione  delle portate e dei volumi prelevati: a) le

captazioni  da  corpi  idrici  superficiali  naturali  e da invasi di

portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume

di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b)  le  captazioni  o  i campi-pozzi da acque sotterranee di falda

freatica  di  volume  di  prelievo  uguale o superiore a 1.000.000 di

metri cubi all'anno;

c)  le  captazioni  o  i campi-pozzi da acque sotterranee di falde

profonde  di  volume  di  prelievo uguale o superiore a 500.000 metri

cubi all'anno;

d)  le  captazioni  da  sorgente  di  volume  di prelievo uguale o

superiore a 200.000 metri cubi all'anno;

e)  le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale

o superiore a 1.000.000 metri cubi all'anno.

2.  L'autorita' competente puo' motivatamente imporre l'obbligo di

installazione  sulle  singole  captazioni degli strumenti di misura e

registrazione,  a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1

e dalle scadenze di cui all'art. 6, in caso di:

a) prelievi localizzati su corpi idrici superficiali naturali o su

invasi in presenza di ricorrenti criticita' idrologiche di magra;

b) prelievi da corpi idrici sotterranei significati-caratterizzati

da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo

abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;

c)  prelievi  localizzati  all'interno  di  aree protette, sentito

l'ente gestore;

d)  zone  ad  alta  densita'  di prelievo ovvero aree a prevalente

destinazione  industriale, artigianale e commerciale nelle quali sono

concentrati   prelievi   da   acque  sotterranee  tramite  pozzo  che

potenzialmente    possono    determinare    una    forte    pressione

sull'acquifero;

e) particolari esigenze locali.

3.  Nel  caso di derivazioni per uso energetico costituite da piu'

punti di prelievo, di cui almeno uno superi la soglia dimensionale di

cui  ai  commi  1  e  2,  e'  fatto  obbligo  di installare, oltre al

misuratore  sulle  prese  principali  soggette  all'obbligo, anche un

misuratore  volumetrico in grado di misurare e registrare il prelievo

complessivo.  Al  fine di misurare il prelievo complessivo o nel caso

in  cui  il  punto  di  prelievo  sia  unico e' ammessa anche la sola

misurazione  delle restituzioni, a condizione che lungo la direttrice

di trasporto non vi siano sfiori significativi o consegne di acqua ad

altre utenze.

4.  Ai  cui  del  presente  regolamento, i sottobacini idrografici

piemontesi  e le aste dei fiumi Po, Tanaro e Ticino e rispettive aree

idrografiche  di  pertinenza  sono  classificati  in  funzione  delle

caratteristiche di potenzialita' idrologica e suddivisi nei gruppi A,

B e C come definiti all'Allegato A.

Art. 5.

Nuovi prelievi

1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento e'

fatto  divieto  di  attivare  nuovi  prelievi  della tipologia di cui

all'art.  4  in  assenza  di  funzionalita' dei dispositivi di misura

delle portate e dei volumi dallo stesso previsti da accertare in sede

di collaudo dell'opera. 2. Il disciplinare di concessione contiene la

descrizione  delle  caratteristiche  dei  dispositivi di misura delle

portate  e  dei  volumi  derivati,  le  modalita'  di  installazione,

registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte.

Art. 6.

Prelievi esistenti

1.  I  prelievi  da  corpi  idrici superficiali di cui all'art. 4,

comma  1,  lettera  a)  esistenti  alla data di entrata in vigore del

presente  regolamento sono soggetti all'obbligo d'installazione degli

strumenti  di  misura  e  registrazione  delle  portate  e dei volumi

prelevati: a) se incidenti sulle aste fluviali del gruppo A:

1)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se  di  portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o

di volume di prelievo superiore a 100.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi;

b) se ricadenti nei sottobacini del gruppo B:

1)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se  di  portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o

di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi;

c) se ricadenti nei sottobacini del gruppo C:

1)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se  di  portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o

di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.

2.   Le   captazioni  tramite  pozzo  o  i  campi-pozzi  da  acque

sotterranee  di  falda  freatica  esistenti  alla  data di entrata in

vigore   del   presente   regolamento   sono   soggette   all'obbligo

d'installazione  degli  strumenti  di  misura  e  registrazione delle

portate e dei volumi prelevati:

a)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi

all'anno;

b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.

3.   Le   captazioni  tramite  pozzo  o  i  campi-pozzi  da  acque

sotterranee  di  falde  profonde  esistenti  alla  data di entrata in

vigore   del   presente   regolamento   sono   soggette   all'obbligo

d'installazione  degli  strumenti  di  misura  e  registrazione delle

portate e dei volumi prelevati:

a)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi

all'anno;

b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.

4.  I prelievi di acque di sorgente esistenti alla data di entrata

in   vigore  del  presente  regolamento,  sono  soggetti  all'obbligo

d'installazione  degli  strumenti  di  misura  e  registrazione delle

portate e dei volumi prelevati:

a)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi

all'anno;

b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.

5.  I  prelievi da trincee drenanti esistenti alla data di entrata

in  vigore  del  presente  regolamento,  sono soggetti all'obbligo di

installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate

e dei volumi prelevati:

a)  entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi

all'anno;

b) dal 1 gennaio 2011, i restanti prelievi.

Art. 7.

Obblighi di misurazione delle restituzioni

1.  Sono  soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di

misura  e  registrazione  delle  portate  e  dei volumi restituiti le

restituzioni, in corpi idrici superficiali, di portata massima uguale

o  superiore  a 100 litri al secondo o di volume uguale o superiore a

2.000.000  di  metri  cubi  all'anno. 2. L'autorita' competente puo',

motivatamente,  imporre  l'obbligo  di  installazione  sulle  singole

restituzioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere

dai  limiti  di  portata  di  cui  al comma 1 e dalle scadenze di cui

all'art. 9, in presenza di:

a)   restituzioni   localizzate   su   corpi  idrici  superficiali

caratterizzati da ricorrenti criticita' idrologiche di magra;

b)   restituzioni   in   corpi  idrici  sotterranei  significativi

caratterizzati  da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o

da  un  eccessivo  abbassamento  del livello piezometrico della falda

freatica;

c) particolari esigenze locali.

Art. 8.

Nuove restituzioni

1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento e'

fatto  divieto  di  attivare  una restituzione della tipologia di cui

all'art.  7  in  assenza  di  funzionalita' dei dispositivi di misura

delle  portate e dei volumi dallo stesso previsti. 2. Il disciplinare

di  concessione  o  il  provvedimento  che  autorizza la restituzione

contengono  la  descrizione  delle caratteristiche dei dispositivi di

misura   delle   portate   e  dei  volumi  restituiti,  le  modalita'

d'installazione,  registrazione  e di trasmissione delle informazioni

raccolte.

Art. 9.

Restituzioni in atto

1.  Le restituzioni di cui all'art. 7 sono soggette all'obbligo di

installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate

e  dei volumi restituiti secondo le scadenze di cui all'art. 6, comma

1.

Art. 10.

Strumenti e modalita' di misurazione

1.  Le  misurazioni di cui al presente regolamento sono effettuate

con gli strumenti e secondo le modalita' di cui all'Allegato B.

Art. 11.

Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori

1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti soggette

agli obblighi di cui al presente regolamento comunicano all'autorita'

competente  l'avvenuta  installazione  della strumentazione di misura

entro  trenta  giomi dalla conclusione dei relativi lavori, indicando

la  tipologia  della  medesima  e  trasmettendo,  contestualmente, un

estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale e'

localizzato  il  misuratore  e  una  planimetria delle opere in scala

adeguata.  2.  Nel  caso di installazione di dispositivi di misura su

canali e' fatto altresi' obbligo di:

a)  depositare  presso l'autorita' competente il relativo progetto

firmato da tecnico abilitato;

b) comunicare alla predetta autorita' con congruo anticipo la data

nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

Art. 12.

Manutenzione e controllo della strumentazione

1.  Il  soggetto obbligato e' tenuto a: a) mantenere in efficienza

la  strumentazione  installata  al  fine  di  garantire  la  corretta

acquisizione delle misurazioni previste;

b)  consentire  al  personale  addetto  al  controllo l'accesso ai

dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

e)    comunicare    tempestivamente    all'autorita'    competente

l'interruzione  della registrazione per guasto della strumentazione o

per  interventi  di  manutenzione  e  a  sostituire,  se del caso, le

apparecchiature entro sessanta giomi dal momento del guasto.

Art. 13.

Raccolta e trasmissione dei dati

1.   I  dati  derivanti  dalle  misurazioni  di  cui  al  presente

regolamento  sono  trasmessi  all'autorita'  competente  entro  il 31

gennaio  dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative

rilevazioni,  utilizzando  il  registro  delle  misure e le schede di

trasmissione  di  cui  all'Allegato  C.  2.  L'invio  delle schede e'

effettuato tramite supporto informatico secondo le modalita' definite

con  deliberazione  di  giunta  regionale da adottarsi entro due anni

dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento. Contestualmente

all'invio  su supporto informatico e' richiesta anche la trasmissione

dei  dati  su  supporto  cartaceo; limitatamente ai primi cinque anni

decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento e' ammesso

il solo invio su supporto cartaceo.

3.  L'obbligo  di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento

in cui il soggetto sia in grado di inoltrare all'autorita' competente

i  dati su supporto informatico in una modalita' certificata e valida

sotto il profilo legale.

4. Il soggetto obbligato e' tenuto a conservare, per un periodo di

cinque  anni,  le  informazioni  relative alle misure di livello e di

portata,  nonche'  il  registro delle misure e le schede contenenti i

dati relativi alle registrazioni dei volumi misurati.

5.  Al  fine  di  integrare  i dati raccolti attraverso le reti di

monitoraggio  idrometrico,  per i prelievi maggiormente incidenti sul

bilancio  idrico  o localizzati su corpi idrici soggetti a criticita'

idriche  ricorrenti  il  soggetto obbligato e' tenuto a consentire, a

cura  e  spese  della  Regione  o  della  provincia  territorialmente

competente,  l'installazione di strumenti per l'acquisizione in tempo

reale   delle   informazioni   riguardanti   la  portata  derivata  o

restituita.

Art. 14.

Gestione dei flussi informativi

1.  Le informazioni trasmesse secondo le modalita' di cui all'art.

13  sono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a

cura  dell'autorita' competente, anche al fine di garantire il flusso

di informazioni verso l'Autorita' di bacino del Fiume Po.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1.  Le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi e

delle autorizzazioni alle restituzioni esistenti sono automaticamente

sostituite   o   integrate   dagli  obblighi  previsti  dal  presente

regolamento  a far data dall'entrata in vigore del medesimo. 2. Entro

un  anno  dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti

obbligati  i  cui  prelievi o le cui restituzioni sono gia' dotati di

strumenti  di  misurazione  coerenti  con  gli  obblighi previsti dal

presente regolamento, ne danno comunicazione all'autorita' competente

trasmettendo contestualmente le informazioni di cui all'art. 13.

Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 giugno 2007.

p. Bresso:  il Vice Presidente: Peveraro

ALLEGATO A.

(Art. 4)

SUDDIVISIONE DEI BACINI IN CLASSI DI POTENZIALITA'

IDROLOGICA DIFFERENZIATA

Ai  fini  del  presente  regolamento,  i  sottobacini  idrografici

piemontesi  e  le aste di fiumi Po, Tanaro e Ticino sono classificati

in  funzione  delle  caratteristiche  di  potenzialita'  idrologica e

suddivisi nei gruppi A, B e C, come di seguito definiti:

Gruppo  A  - Aste fluviali principali e relative aree idrografiche

Po,   da  confluenza  Chisone  al  confine  regionale,  Tanaro  dalla

confluenza   della  Stura  di  Demonte  allo  sbocco  in  Po,  Ticino

sublacuale.

Gruppo B - Sottobacini alpini:

Maira;

Varaita;

Alto Po;

Pellice;

Chisola;

Sangone;

Dora Riparia;

Stura di Lanzo;

Malone;

Orco;

Dora Baltea piemontese;

Sesia;

Agogna;

Terdoppio;

Toce;

Stura di Demonte;

Gruppo C - Altri sottobacini.

ALLEGATO B.

(Art. 10)

STRUMENTI E MODALITA' DI MISURAZIONE

Parte A - Prelievi da acque superficiali mediante canale

1.  La  misura  in  continuo  della  portata  prelevata  da  acque

superficiali  attraverso  canali  con  moto  dell'acqua  a superficie

libera  e'  effettuata  mediante  la  realizzazione, in una opportuna

sezione  del  canale  stesso,  di  un  misuratore  a risalto o di uno

stramazzo  cui  e'  abbinata  una  sonda  di  livello che consenta la

registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.

2.  E' comunque consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia

purche'  soddisfi  i  requisiti  di precisione della misura di cui al

successivo punto 9.

3. Lo stramazzo e' sconsigliato nel caso di prese da corsi d'acqua

caratterizzati  da  un  elevato  trasporto  di  materiale solido e in

sospensione,  in  quanto  favorisce la sedimentazione del materiale a

monte del manufatto idraulico.

4.  Nel  caso  di  impiego  del  misuratore a risalto e' opportuno

realizzare  un  pozzetto  di  quiete  nel  quale collocare la sonda a

ultrasuoni o a pressione per la determinazione del carico di monte.

5.  Al concessionario spetta costruire, a propria cura e spesa, la

scala di deflusso delle portate nella sezione di misura e conservarla

per le eventuali verifiche da parte dell'autorita' concedente.

6.  I  sensori installati nella sezione di misura devono essere in

grado  di  consentire  l'acquisizione  dei  livelli  idrometrici,  ad

intervallo almeno orario.

7.  A  cura del concessionario, in corrispondenza della sezione di

misura  delle  portate  sul  canale  derivatore  e' collocata un'asta

idrometrica graduata per la lettura diretta finalizzata alla verifica

immediata della portata in transito che deve riportare in maniera ben

visibile  il  livello  che  raggiunge  il  pelo  libero dell'acqua in

corrispondenza della portata massima di prelievo concessa.

8. Il  concessionario  ha  l'onere  di mantenere pulite e in piena

efficienza  le varie parti della sezione tarata in modo che non venga

alterata  significativamente  nel  tempo  la  relazione tra i livelli

idrometrici misurati e le portate in transito.

9.  La  taratura  della  strumentazione utilizzata per misurare la

portata  captata  deve  essere  tale da garantire la precisione della

misura  entro  il  limite di tolleranza del 5% con riferimento al 75%

delle rilevazioni orarie effettuate nell'arco delle 24 ore.

10.  Le  captazioni  tramite canale di portata massima superiore a

100   litri   al   secondo  sono  comunque  soggette  all'obbligo  di

installazione  di un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta

e la verifica immediata delle portate derivate.

Parte B - Prelievi da acque superficiali mediante condotte

1.  La  misura  in  continuo  della  portata  prelevata  da  acque

superficiali  attraverso condotte con moto dell'acqua in pressione e'

realizzata mediante l'installazione di uno dei seguenti dispositivi:

a) un venturimetro, normalizzato alle norme UNI 10023 e alle norme

internazionali  ISO  5167,  a  cui e' abbinato un sensore elettronico

trasmettitore    di   pressione   differenziale   che   consenta   la

registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;

b)  un  sensore magnetico che consenta la registrazione dei valori

rilevati su un supporto informatico;

c)  un  sensore  a  ultrasuoni  che  consenta la registrazione dei

valori  rilevati che consenta la registrazione dei valori rilevati su

un supporto informatico;

2.  E'  consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purche'

soddisfi  i requisiti di precisione della misura di cui al successivo

punto 11.

3.  Per  effettuare una corretta misurazione della portata occorre

evitare  turbolenze  o depressioni in corrispondenza della sezione di

misura,  pertanto  i  misuratori  dovranno  essere  collocati  ad una

opportuna distanza da eventuali gomiti, allargamenti, restrizioni del

diametro,  saracinesche o valvole per la regolazione delle portate in

transito.

4.  Il  tratto  rettilineo  a  monte  della sezione di misura deve

essere:

a)  uguale o maggiore a 10 volte il diametro della condotta in cui

ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego del venturimetro o

di un sensore sonico;

b)  uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta in

cui  ci  si  inserisce  il  misuratore,  nel  caso  di  impiego di un

generatore di onde elettromagnetiche.

5.  Il  tratto  rettilineo  a  valle  della sezione di misura deve

essere:

a)  uguale  o  maggiore  a cinque volte il diametro della condotta

medesima,  nel  caso  di  impiego  del  venturimetro  o di un sensore

sonico;

b)  uguale  o  maggiore  a  tre  volte  il diametro della condotta

medesima,   nel   caso   di   impiego   di   un  generatore  di  onde

elettromagnetiche.

6.  Nel  caso di condotte di lunghezza insufficiente per garantire

le condizioni di cui ai punti 4 e 5 occorre prevedere l'installazione

di  un  "raddrizzatore"  per  rendere  sufficientemente  rettilinei i

filetti della corrente a monte del misuratore.

7.  Nel  caso  di  installazione  di  sensori  sonici la tipologia

"transit  time"  (tempo  di  transito)  e'  consigliata  per le acque

limpide,  mentre  quella  a  "effetto  doppler"  si  adatta  meglio a

misurare acqua con materiale in sospensione

8.  lI  misuratore  a sonda esterna non e' impiegabile su condotte

costruite    con    materiali   fonoassorbenti   (PVC,   polietilene,

fibrocemento) e su quelle in ghisa poiche' il fono-trasmettitore e il

fono-ricettore vanno saldati all'esterno.

9. Il sensore installato in una sezione della condotta deve essere

in  grado di consentire l'acquisizione del valore di portata derivata

ad intervallo almeno orario.

10.  Nel caso in cui il moto dell'acqua all'interno della condotta

sia  a  pelo  libero la misura in continuo della portata prelevata e'

realizzata  mediante  l'installazione  di  un  sensore  sonico  o  di

qualsiasi  altra tecnologia che permetta di soddisfare i requisiti di

accuratezza della misura di cui al successivo punto 11.

11.  La  taratura  della strumentazione utilizzata per misurare la

portata  captata  deve  essere  tale da garantire la precisione della

misura  entro  il  limite  di tolleranza del 2% della portata massima

derivata.

Parte C - Prelievi da acque sotterranee tramite pozzo

1.   La   misurazione   dei  volumi  d'acqua  prelevati  da  acque

sotterranee  tramite  pozzo  e'  effettuata  mediante  un  misuratore

collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.

2.   La  misura  dei  volumi  derivati  e'  realizzata  attraverso

l'installazione   di   contatore   totalizzatore  di  tipo  Woltmann,

elettromagnetico  a  flusso  libero  o  di  qualunque altra tipologia

purche'  soddisfi  i  requisiti  di precisione della misura di cui al

successivo punto 6., inserito a regola d'arte.

3. lI mulinello deve essere in materiale sintetico antincrostante,

incorrodibile e capace di resistere agli urti delle particelle solide

trasportate  dalla  portata  in  transito;  la  forma  delle pale del

mulinello  deve  garantire la funzione autopulente al fine di evitare

intasamenti e ostruzioni.

4.  Nel  caso  di  impiego  di  contatori Woltmann si consiglia di

utilizzare quelli a quadrante "asciutto" caratterizzati dall'avere il

gruppo di misura estraibile in modo da rendere piu facili e rapide le

manovre necessarie per la manutenzione, la riparazione e la revisione

dell'apparecchiatura.

5.  Il  concessionario  ha  l'obbligo di effettuare la lettura dei

volumi  derivati  con cadenza mensile, riferita all'ultimo giorno del

mese,  e  di  riportare  i  valori  progressivi  su  apposite  schede

strutturate secondo il modello di cui all'allegato C.

6.  La  taratura  della  strumentazione  utilizzata per misurare i

volumi  captati  deve  essere  tale  da garantire la precisione della

misura  entro  il  limite  di  tolleranza  di tolleranza del 2% della

portata massima estratta.

7.  La taratura dei contatori e' verificata dal concessionario con

cadenza  almeno quinquennale, fatte salve eventuali cadenze temporali

piu'  ridotte  imposte  dall'autorita'  concedente nel caso in cui la

qualita'  delle  acque  prelevate  sia  tale da fare temere un rapido

deterioramento   della   strumentazione   e,   conseguentemente,   la

compromissione del loro corretto funzionamento.

Parte D - Prelievi da sorgente

1.  La misurazione della portata d'acqua prelevata da una sorgente

e' effettuata mediante un misuratore collocato immediatamente a valle

del  punto  di  captazione, prima di eventuali manufatti d'accumulo o

partitori.

2.  La misurazione della portata di norma e' effettuata attraverso

la  realizzazione  di  uno  stramazzo  cui  e'  abbinata una sonda di

livello ad ultrasuoni o a pressione che consenta la registrazione dei

valori rilevati su un supporto informatico.

3.  I  sensori installati nella sezione di misura devono essere in

grado  di  consentire  l'acquisizione  dei  livelli  idrometrici,  ad

intervallo almeno orario.

4.  E'  consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purche'

soddisfi  i requisiti di precisione della misura di cui al successivo

punto 6.

5.  Il  concessionario  ha  l'onere di mantenere pulite la sezione

dello  stramazzo  e  lo specchio d'acqua prospiciente in modo che non

venga  alterata  significativamente  nel  tempo  la  relazione  tra i

livelli idrometrici misurati e le portate in transito.

6.  La  taratura  della  strumentazione utilizzata per misurare la

portata  captata  da  sorgenti,  deve  essere  tale  da  garantire la

precisione  della  misura  entro  il  limite  di  tolleranza  del  2%

sull'intero campo delle portate derivate.

Parte E - Restituzioni e scarichi

1.  Per  la  misurazione  delle  portate restituite o scaricate si

applicano:

a)  le  disposizioni  della  parte  A  se  restituzione  o scarico

avvengono tramite canale con moto dell'acqua a superficie libera;

b)  le  disposizioni  della  parte  B  se  restituzione  o scarico

avvengono tramite condotte con moto dell'acqua in pressione.

2.  Nel  caso  di  restituzioni  da  impianti per la produzione di

energia   idroelettrica   in   cui   sono   presenti  vasche  per  la

demodulazione  della  portata  turbinata, i dispositivi per la misura

delle portate restituite sono collocati a valle di tali manufatti.

Conformita' alla direttiva 2004/22/CE

Nel  caso  di  acque  destinate  all'uso potabile gli strumenti di

misura impiegati devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti

dalla direttiva 2004/22/CE.

(Omissis).